# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

## ЧУГУННОГО  СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА                               НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

###### DAKON «FB»

DAKON «FB D»

### Производитель: DAKON, 794 01 Krnov, Czech Republic

СОДЕРЖАНИЕ

Введение   	3

Предупреждения	3

Общее описание 	3

Эксплуатация котла	4

Растопка	4

Регулировка сжигаемого воздуха	4

Загрузка топлива	4

Работа на пониженной мощностью	4

Удаление твердых остатков сгорания	4

Сжигание других видов топлива	5

Чистка и профилактика котла	5

Орошение и образование дегтя	5

Подключение к дымовой трубе	6

Выбор типа и мощности котла	6

Установка котла	7

Монтаж котла	7

Монтаж элементов управления и кожуха	7

Напуск системы водой	8

Технические данные	9

Основные принадлежности	10

Безопасность эксплуатации котла	10

Таблица горючести материалов	12

Неисправности и их устранение	12

Запасные части	14

Правила безопасности и другие правила	16

# Правила ликвидации тары и продукта после истечения срока его службы	16

Рекомендация изготовителя по установке и использованию закрытых  	        16

расширительных баков

# Введение

Компания DAKON благодарит Вас за решение пользоваться данным продуктом.

Стационарные чугунные котлы DAKON FB были разработаны работниками компании DAKON при сотрудничестве с фирмами специализирующимися на чугунном литье.

Компания  DAKON хочет данным продуктом обогатить рынок качественным продуктом по приличной цене.

Важные предупреждения

Изучив инструкцию по обслуживанию, Вы получите информацию о конструкции, управлении и безопасной эксплуатации котла.

После распаковки котла проверьте целостность и комплектность поставки.

# Общее описание

##### Чугунный котел DAKON FB предназначен  для отопления квартир и домов,  его выпускают в основном исполнении, на твердом топливе. Предписанным топливом для котлов DAKON FB является каменный  уголь, антрацит и кокс диаметром до 30 мм. Заменительным топливом является каменный уголь и кокс большего диаметра, брикет, дерево, древесные брикеты, пелеты и отходы древесины. Правильная работа котла обусловлена не только правильной (квалифицированной) установкой, но и подходящей тягой дымохода, (минимально 12Па) и правильным обслуживанием.

##### Корпус котла состоит из отдельных секций, изготовленных из качественного серого чугуна. Подача первичного воздуха обеспечена регулируемым дросселем в дверцах зольника, подача вторичного воздуха отверстием с заслонкой в дверцах загрузки.

##### Котлы DAKON FB оснащены тепловым регулятором мощности (TRV) (в передней верхней части котлового корпуса), который присоединен цепочкой к дросселю.

##### Входной и выходной патрубок отопительной воды оснащены фланцами с внутренней резьбой G2“.

##### Присоединение дымохода, диаметром в 150 мм, находится в задней части котла и оснащено заслонкой тяги, для уменшения тяги дымохода.

##### Кожух котла состоит из съемных панелей с поверхностным покрытием. Под панелями вложена тепловая изоляция.

##### Для понижения конденсации продуктов сгорания, тем путем и повышения долговечности котла и дымохода мы рекомендуем оснастить котел смесительным устройством, поддерживающим температуру отопительной воды в котле выше 65оС (точка росы продуктов сгорания). Можно использовать, например, четырехходовой смесительный клапан DUOMIX.

# Эксплуатация котла

# Растопка

##### На решетку  вложите бумагу и достаточное количество щепок и откройте заслонку тяги. На слой дров наслойте небольшое количество угля или кокса. Бумагу можете зажечь отверстиями в дверцах камеры сгорания. Откройте дроссель установочным винтом и подождите, пока топливо не разгорится. После того дополните в камеру сгорания топливо. После  достижения требуемой мощности (в случае потребности – зависит от тяги дымохода) желательно прикрытием заслонки тяги понизить тягу дымохода, чтобы тепло зря не уходило в дымоход. Например, при тяге дымохода 15 Па клапан может быть закрыт, при меньшей тяге надо клапан частично открыть.

# Регулировка сжигаемого воздуха

##### Первичный воздух регулируйте или вручную установочным винтом на дросселе дверцев зольника, или автоматически в зависимости от температуры воды в котле с помощью температурного регулятора мощности (TRV). На регулировочной головке TRV обозначена шкала 30-100, где 100 соответствует приблизительно температуре 95°C и 30 соответствует прим. температуре 30°C. Настройкой регул. головки TRV управляется открытие дросселя и тем налаживается мощность котла.

##### Напр.- настройка температуры 60°C: Котел надо растопить на темп. на 5°C выше, чем требованная температура 60°C. Регулировочную головку настроите на 65. При достижении температуры 65°C должен быть дроссель закрыт и цепочка должна быть натянута. При падении температуры дроссель открывается и тем путем поддерживается прим. температура отопительной воды 60°C.

##### Количество вторичного воздуха регулируется заслонкой тяги в дверцах загрузки.

# Загрузка топлива

##### Сначала закройте подачу сжигаемого воздуха дросселем, откройте заслонку тяги и  приоткройте дверца загрузки, чтобы ушли продукты сгорания из камеры сгорания. Только после того откройте дверца полностью и загрузите камеру топливом.

# Работа пониженной мощностью

##### Для поддержки огня ночью (чтобы утром не было надо растапливать) сделайте следующее:

##### Откройте заслонку тяги и выгребите золу. Загрузите камеру сгорания топливом и закройте дверца котла. Закройте заслонку тяги, тем уменьшится тяга дымохода. Дроссель должен быть почти закрыт, чтобы уменьшить подачу сжигаемого воздуха. Для повторного повышения мощности откройте заслонку дымохода и дроссель.

# Удаление твердых остатков сгорания

##### Для этой цели предназначен ящик, находящийся в зольнике под решетками. Удаление золи из ящика надо проводить достаточно часто, чтобы не произошло засорение привода воздуха под решетки, что может вызвать временное падение мощности котла, или даже спекание топлива.

# Сжигание других видов топлива

##### Учитывая низкую теплотворность заменительных типов топлива, надо считаться с нижшей мощностью котла, чем номинальная мощность.

# Дрова, брикет, каменный уголь и кокс диаметром кусков больше чем 3 см

##### Заменительные топлива можно сжигать одинаковым способом как предписанные, но требуются более частые вмешательства в эксплуатацию котла.

##### Дрова и брикет загружаем чаще, даже в интервале 1- 2 часа, в зависимости от качества и размера топлива и от требованной мощности котла. Малые и мягкие поленья сгорают быстрее, чем твердые и крупные.

##### Каменный уголь, антрацит и кокс с большой зернистостью может (из за своей теплотворности) гореть достаточно долго. Но может произойти заклинивание топлива (возникнет свод) и котел теряет мощность. Поэтому надо чаще контролировать процесс горения и в случае необходимости разгрести горючее топливо.

# Чистка и профилактика котла

##### После длительной работы котла на стенах оседает сажа и зола-унос, именно на ребрах теплообменника и в жерле дымохода, что вызывает понижение теплопередачи и мощности котла. Количество сажи и золы-уноса зависит от типа  применяемого топлива и от условий эксплуатации. Если котел эксплуатируется с низкой температурой отопительной воды или с пониженной мощностью, оседает сажа и зола-унос больше, чем при работе полной мощностью. То же самое вызывает также недостаточная тяга дымохода. Для чистки дымовых путей используйте стальную щетку, которая является принадлежностью котла.

##### Чистка дымохода и заслонки тяги проводится  отверстием в нижней части дымового патрубка. Надо снять крышку отверстия и удалить сажу из заслонки тяги и стенок дымового патрубка и дымохода.

# Орошение и образование дегтя

##### При первых растопках холодного котла на стенах топки конденсируется вода, которая стекает в зольниковое пространство, что может создать впечатление течки котла. Образование конденсата исчезает после оседания  золы на внутренних стенах котла. Конденсат возникает тоже при работе котла при температуре воды ниже 65 оС, и при сжигании влажного топлива. Эксплуатирование котла при низкой температуре также вредно влияет на долговечность дымовой трубы.

##### Образование дегтя в котле наступает при подобных обстоятельствах (низкая температура и мощность), более того и при	плохо налаженом сжигании (нехватка сжигаемого воздуха). Деготь можно хорошо устранить при температуре котла мин. 90оС. Температуры можно быстро достичь при закрытии отопительной системы. Чтобы не возникал деготь и орошение, рекомендуем эксплуатировать котел при температуре выше 65оС и подобрать тип котла требуемой мощности в соответствии с отопительной системой. Переувеличеный котел зря терпит эксплуатацией при низкой температуре.

# Подключение к дымовой трубе

##### Подключение должно соответствовать всем правилам и нормам действительным в данной стране. Котлы центрального отопления должны подключатся к  самостоятельному дымовому каналу. Дымовая труба с хорошей тягой является основным условием правильной работы котла. Влияет не только на мощность котла, но и на КПД.

##### Правильное определение размеров дымовой трубы в зависимости от мощности котла можно узнать из приведенной таблицы.

Выбор типа и мощности котла

Выбор конкретного типа котла FB, рекомендуем провести с учетом типа топлива, которое будете прежде всего сжигать. Выбор подходящей мощности котла является важным условием для экономной эксплуатации и правильной работы котла. Котел должен быть подобран так, чтобы номинальная отопительная мощность соответствовала тепловым потерям объекта. Выбор котла с переувеличенной мощностью влечет за собой повышение образования дегтя и конденсацию в котле. Поэтому не рекомендуется применять котел с мощностью больше, чем расчетные тепловые потери объекта.

# Установка котла

##### Для упрощения ухода за котлом рекомендуется устанавливать котел на возвышенной негорючей подставке высотой 100 – 150 мм. В помещение, в котором установлен котел, должна быть обеспечена постоянная подача воздуха для сжигания.

##### Mонтаж котла

##### Корпус котла установите на место, присоедините вход и выход отопительной воды чугунными фланцами с внутренней резьбой G2“. Выход отопительной воды присоедините к патрубку в верхней части корпуса котла. Вход  отопительной воды соедините с фланцом в задней части корпуса котла в низу. В отверстие G 1/2“ в задней нижней части корпуса привинтите выпускной вентиль.

##### К дымовой трубе подключите котел с использованием дымохода диаметром 150 мм.

# Монтаж элементов управления и кожуха

##### В дроссель (50) навинтите регулировочный винт (53) и на его конец навинтите глухую гайку. Потом надо разобрать тепловой регулятор мощности (TRV) – отвинтите болт с гайкой и тягой за головку отделите гильзу от головки TRV и из гильзы вытащите термоэлемент. В отверстие на верху передней части  котла завинтите гильзу. Резьбу уплотните паклей или уплотнительной шпаклевкой для винтовых соединений.

##### На верхних соединительных винтах отпустите крепежные гайки. Наденте боковые панели (75, 76) с изоляцией (80) на соединительные винты корпуса котла, задними верхними держателями между гайки. Заднюю панель (77) с изоляцией (81) всунте между боковые панели над фланец обратной воды. Подтяните крепежные гайки и тем зафиксирована позиция боковых панелей. Панель управления (78) с изоляцией (83) надвиньте на штифты в передней части боковых панелей. Вложите в головку TRV плечо с держателем плеча. Термоэлемент всунте в отверстие в корпусе головки и вес комплект всунте в гильзу. Приповерните плечо против направления часовых стрелок пересилите давление пружины между корпусом головки и регулировочным винтом и втолкните головку в гильзу. Как только она войдет в рифление, зафиксируйте болтом с гайкой, пока не подтягивайте. Корпус головки установите таким образом, чтобы плечо было в низу, в горизонтальном положении. Сейчас подтяните фиксирующий болт с гайкой. Установите правильное положение плеча – подогнутая часть плеча должна направляться направо  и вперед с уклоном прим. 30° вверх при настройке 30 на шкале регулировочного винта головки TRV. В отверстие направо в нижней части дросселя (50) навинтите тягу дросселя (87) и цепочкой (88) соедините с плечом регулятора таким образом, чтобы дроссель был закрыт и цепочка была натянута. В верхнюю панель прикрепите термоманометр (89), датчик манометра  привинтите в вентиль на правой стороне. Датчик термометра введите в гильзу налево от фланца отопительной воды и зафиксируйте плоской пружиной. Панель прикрепите к пружинкам (84) сверху боковых панелей.

На заднюю панель наклейте типовой щиток, который является составной частью поставки и находится между принадлежностями. Он напечатан на самоклеящейся фольге.

Набор TRV

# Напуск системы водой

##### Воду в котел и отопительную систему можно напустить например через сливной клапан. Проконтролируйте все соединения, чтобы вода не уходила из системы. Воду дополняйте только в холодную систему и котел, чтобы не треснули секции котла!!!

Жесткость воды должна соответствовать нормам действительным в данной стране. Рекомендуем применять дистиллированную (или дождевую) воду, и (или) оснастить систему обработкой воды (например магнитной). В случае применения неподходящей воды производитель не может гарантировать долгосрочную и надежную работу котла. Может даже произойти повреждение частей отопительной системы – насоса, клапанов, … из за осадков.

# Технические данные

|  |  | FB 20 | FB 26 | FB 32 | FB 36 | FB 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность (кокс, антрацит, кам. уголь) | кВт | 20 | 26 | 32 | 36 | 42 |
| Мощность (древесина) | кВт | 17 | 22 | 28 | 32 | 38 |
| Количество секций | шт. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем воды | дм3 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Пробное изб. давление | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Макс. эксплуатационное изб. давление | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Гидравлические потери котловых корпусов | кПа | См. график „Гидравл. потери котл. корпусов“ |
| Вес котла netto | кг | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| Общая глубина А | мм | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
| Глубина кожуха В | мм | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 |
| Высота | мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Ширина | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Длина камеры сгорания | мм | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 |
| Ширина камеры сгорания | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Объем камеры сгорания | дм3 | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
| Эксплуатац-ая тяга при мин. и макс. мощности | Па | 10-20 | 12-22 | 13-23 | 15-25 | 18-28 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |

##### Гидравлические потери котловых корпусов (м)

##### в зависимости от тока воды (м3/ч)

# Основные принадлежности

##### Инструкция по обслуживанию	Кожух котла с изоляцией (в картоне)

##### Гарантийный лист	Термоманометр

##### Сливной/напускной вентиль	Тепловой регулятор мощности (TRV)

##### Ящик зольника	Щетка

##### Регулировочный винт + латунная гайка	Рукоятка щетки (в картоне)

##### Тяга дросселья	Кочерга (в картоне)

##### Плоская пружина	Типовой щиток

# Безопасность эксплуатации котла

##### При установке и эксплуатации котла должны быть соблюдены все требования норм, действительных в данной области, а также инструкция изготовителя котла.

##### Минимальное допустимое расстояние между внешними габаритами котла и средне- и низкогорючими материалами (которые после зажигания без подачи дополнительной теплоэнергии угаснут – степень горючести В, С1 и С2) должно быть 200 мм. Минимальное допустимое расстояние от горючих материалов (после зажигания горят и сгорят без подачи дополнительной теплоэнергии – степень горючести С3) = 400 мм, это касается например топлива и поджигающего материала. Расстояние 400 мм должно соблюдаться и в том случае, если степень горючести материала неизвестна.

##### Котел может применяться в обычной среде. При опасности возникновения горючих или взрывчатых газов или паров (напр. при клеении, крашении) котел необходимо вовремя вывести из режима работы.

##### Присоединение котла к дымовой трубе может быть осуществлено только при соблюдении следующих условий:

##### котел может быть присоединен только к дымовой трубе с достаточной тягой для всех практически возможных рабочих условий;

##### дымоход должен быть как можно короче и должен подниматься в направлении от котла к дымовой трубе;

##### дымоход должен быть надлежащим образом составлен и надет так, чтобы избежать его соскакивание. Дымоход длиной больше 2 м должен быть туго укреплен;

##### -    все составные части дымохода должны быть из негорючих материалов;

##### трубы дымохода для котлов на твердом топливе должны собираться из частей, засунутых в себя в направлении движения газов;

##### котел центрального отопления всегда должен иметь отдельный дымовой канал;

##### 4.	Котел следует устанавливать на негорящий пол или негорящую, теплоизолиру-ющую подкладку, превыщающую габариты котла впереди минимально на 300 мм, на остальных сторонах на 100 мм.

##### 5.	Пользователь может проводить только текущий уход за котлом – чистку котла рекомендуем проводить минимально 1 раз в неделю, или в зависимости от качества топлива, тяги дымовой трубы и способа отопления. Сервисное обслуживание или ремонт котла может проводить только уполномоченная фирма.

##### 6.	Котел могут обслуживать только совершеннолетние лица ознакомленные с инструкциями и обслуживанием. Запрещается оставлять детей без надзора вблизи работающего котла.

##### Запрещается применение горючих жидкостей для растопки и превышение номинальной мощности котла во время его работы. Вблизи загрузочного и выгрузочного отверстия запрещается складировать горючие предметы. Золу можно выбрасывать только в негорючие сосуды с крышкой.

##### Котел разрешается эксплуатировать в системах с открытым и с (закрытым)  экспанзивным расширительным сосудом. максимальной температурой отопительной воды на выходе 95 оС. Котел в режиме работы следует время от времени контролировать.

##### При обслуживании котла следует руководится инструкциями производителя. Вмешательства в котел, которые могут быть опасны здоровью обслуживаюшего лица или других лиц, запрещены.

# Таблица горючести материалов

##### Степень горючести 	Название материала

##### строительных материалов

##### А – негорючие материалы	асбест, кирпич, керамический кафель,

##### штукатурка, бетоны, шамот

##### В – нелегко горючие материалы	доски акумин, изомин, гераклит, райолит,

##### лигнос, велокс, доски из базальтового

##### волокна, доски из стекловолокна

##### С1- тяжело горючие	лиственное дерево (дуб, бук),

##### фанеры, верзолит, гетинаск

##### С2 -  средней горючести	хвойственное дерево(сосна, лиственница, ель),

##### древесностружечные и пробковые  доски

##### С3 – легко горючие	древесноволокнистые доски, целлюлоза, поли-

##### уретан, полистирол, полиэтилен, облегч. ПВХ

# Неисправности и их устранение

##### Неисправность			Причина			Устранение

##### Котел не работает			1) топливо с низкой	1) при низких наружных

##### на полную мощность 		теплотворностью		температурах использовать

##### топливо с большей

##### теплотворностью.

##### 2) малая тяга		2) приспособить дымовую

##### трубу

##### 3) засоренный от сажи	3) почистить секции

##### теплообменник и 		теплообменника и патрубок

##### патрубок присоеди-

##### нения	с заслонкой

##### дымохода с заслонкой

##### тяги

##### Котел невозможно			1) негерметичность	1) проверить и заменить

##### регулировать			дверцы зольника		уплотнительные шнуры

##### 2) большая тяга		2) приспособить дымовую

##### трубу

##### Высокая температура		1) большое гидравли-	1) установить насос

##### воды  в котле и низкая		ческое сопротивление	2) понизить тягу заслонкой

##### в батареях				отопительной системы,

##### особенно у систем с

##### естественной циркуля-

##### цией воды

2) большая тяга, топливо 						с высокой теплотворностью

# Запасные части

| позиция | название | код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передняя секция | 6111401 |
| 2 | Средняя секция | 6111301 |
| 3 | Задняя секция | 6111201 |
| 4 | Конусовая втулка | 6000402 |
| 5FB4 | Болт верхний М10х460 |  |
| 5FB5 | Болт верхний М10х560 | 6000551 |
| 5FB6 | Болт верхний М10х660 | 6000552 |
| 5FB7 | Болт верхний М10х760 | 6000563 |
| 5FB8 | Болт верзний М10х860 | 6000567 |
| 6FB4 | Болт нижний М10х395 |  |
| 6FB5 | Болт нижний М10х495 | 6000548 |
| 6FB6 | Болт нижний М10х595 | 6000549 |
| 6FB7 | Болт нижний М10х695 | 6000561 |
| 6FB8 | Болт нижний М10х795 | 6000564 |
| 11 | Уплотнение пробки | 2030231 |
| 12 | Пробка 5/4“ | 2041001 |
| 13 | Болт фланца М10х58 | 6000564 |
| 14 | Уплотнение фланца 70х70х3 | 6012500 |
| 15 | Фланец | 6180101 |
| 17 | Гильза 15х16х120х1/2 |  |
| 19 | Пружина фиксирующая |  |
| 20 | Болт коллектора продуктов сгорания | 6000601 |
| 22 | Коллектор продуктов сгорания | 5111500 |
| 34 | Пружина крышки контрольного отверстия |  |
| 38 | Петля дверцы камеры сгорания | 6111900 |
| 39 | Накидная защелка | 6901939 |
| 40 | Болт DIN 923 М8 | 6112401 |
| 41 | Болт TSP M8x30 | 2000320 |
| 42 | Дверцы камеры сгорания | 5129600 |
| 43 | Петля дверцы | 6112101 |
| 44 | Штифт |  |
| 45 | Втулочка D9x12 |  |
| 47 | Дверца зольника | 6112601 |
| 49 | Штифт петли D7 |  |
| 50 | Дроссель | 6002701 |
| 52 | Петля дросселя | 6002301 |
| 53 | Болт дроселя D40-M10x70 |  |
| 55 | Изоляция дверек зольника | 6113200 |
| 56 | Кожух изоляции дверек зольника | 6112900 |
| 58 | Изоляция крышки отверстия для подключения горелки | 6101802 |
| 59 | Крышка отверстия для подключения горелки | 6003100 |
| 64 | Распорное кольцо D11x15 |  |
| 65 | Ручка дверцы | 6113600 |
| 66 | Штифт D7x40 |  |
| 68 | Дверца загрузки | 6112801 |
| 70 | Изоляция дверок загрузки | 6113300 |
| 71 | Кожух изоляции дверек загрузки | 6113000 |
| 73 | Крышка контрольного отверстия | 6104301 |
| 74 | Зольник |  |
| 75 | Панель правая |  |
| 76 | Панель левая |  |
| 77 | Панель задняя |  |
| 78 | Панель управления |  |
| 79 | Панель верхняя |  |
| 80 | Изоляция боковая |  |
| 81 | Изоляция задняя |  |
| 82 | Изоляция верхняя |  |
| 83 | Изоляция панели управления |  |
| 84 | Пружина панели |  |
| 85 | Штифт панели |  |
| 86 | Тепловой регулятор мощности |  |
| 87 | Рычаг |  |
| 88 | Цепочка |  |
| 89 | Термоманометр |  |
| 120 | Патрубок дымохода | 6901938 |
| 121 | Заслонка дымохода | 6901935 |
| 122 | Держатель дымового клапана | 6901946 |
| 123 | Гайка М10 | 2010114 |
| 124 | Подвесная петля | 6901910 |
| 125 | Крепежная доска крышки | 6901945 |
| 126 | Самозажимная прокладка |  |
| 127 | Крышка чистки | 6901944 |
| 129 | Уплотнительный кружок D8,4x16 |  |
| 130 | Гайка М10 |  |
| 131 | Болт TE M6x25 | 2000002 |
|  | Уплотнение D10,2 | 2031100 |
|  | Уплотнение D10,5x20 | 2030002 |
|  | Уплотнение D6,4x12 | 2030003 |
|  | Гайка М6 – цинк | 2010109 |
|  | Гайка М8 | 2010112 |
|  | Гайка М8 – латунь | 2010107 |
|  | Гайка М10 - латунь | 2010303 |
|  | Гайка М10 – цинк | 2010111 |
|  | Болт ТЕ М10х30 | 2000003 |
|  | Болт ТЕ М10х35 | 2000018 |
|  | Болт ТЕ М10х50 | 2000007 |
|  | Болт ТЕ М8х30 | 2000006 |
|  | Болт ТЕ М8х35 | 2000500 |
|  | Болт ТЕ М8х60 | 2000017 |
|  | Болт ТЕ М6Х30 | 2000012 |
|  | Уплотнительный шнур D6 | 1232402 |
|  | Уплотнительный шнур D8-9,5 | 1232401 |

##### Письменный заказ запасных частей должен содержать:

##### - тип котла

##### - название запасной части + код

##### - точный адрес заказчика

# Правила безопасности и другие правила

##### На проектирование, монтаж, эксплуатацию и обслуживание котла распространяются правила и нормы действующие в данной стране.

# Правила ликвидации тары и продукта после истечения срока его службы

##### Древесные и картонные части тары рекомендуем сжечь в котле. При ликвидации остальных частей тары и котла после его снятия из эксплуатации соблюдайте экологические правила действующие в данной стране.

# Рекомендации изготовителя по установке и использованию закрытых расширительных баков для котлов до 50 кВт

##### Одним из главных преимуществ использования закрытых расширительных баков является предотвращение поступления воздуха в систему. Из за неправильного выбора объема закрытого расширительного бака или не правильного проекта в некоторых системах с баком превышалась максимальная разница давлений.

##### Главные рекомендации, которые должны быть соблюдены при монтаже закрытых расширительных баков для котлов до 50 кВт:

##### Подводящий трубопровод к расширительному баку должен быть коротким, без перекрытия и с возможностью растяжения. Бак должен быть размещен таким образом, чтобы не находился под воздействием лучистого тепла.

##### Каждая отопительная система должна быть оснащена минимально одним надежным предохранительным клапаном, размещенным на выходном трубопроводе из котла и манометром. Размещение, монтаж и сечение предохранительных клапанов должны соответствовать нормам, действительным в данной области.

##### При монтаже предохранительного клапана необходимо проверить правильность его настройки давлением при котором клапан должен сработать. В случае плохой настройки предохранительного клапана следует провести новую настройку.

##### Монтаж и настройку предохранительного клапана, монтаж с испытанием и наладкой давления газа в расширительном баке может осуществлять только организация, имеющая уполномочие. Перед напуском системы водой следует измерить давление газа в баке (должно быть выше, чем гидростатическая высота воды в системе).

##### Котел должен быть оснащен регулятором мощности. Максим. температура воды = 95 оС.

##### Закрытый расширительный бак и подводящий трубопровод должны быть защищены от замерзания.

##### Величину давления, установочного производителем бака, можно корректировать выпусканием газа (азота) на величину гидравлического давления в системе при ее холодном состояни. Выпускание газа осуществляется вентилем на баке, а давление измеряется автомобильным манометром. Дополняя воду в систему, установите давление максимально на 10 кПа выше, чем гидростатическая высота воды в системе.

##### После заполнения системы водой обозначить метками давление в системе после достижения температуры воды 90оС.

##### Если во время работы котла произойдет превышение минимального или максимального давления, необходимо проверить систему, тщательно  обезвоздушить, дополнить воду в холодном состоянии системы, или же дополнить давление газа в расширительном баке согласно рекомендаций производителя.

##### Максимальная гидростатическая высота воды для котлов с расширительным баком под давлением 12м.

##### Минимально 1 раз в год должна проводиться профилактика бака, связанная с проверкой давления.

##### 12. Для каждой системы отопления должен быть разработан и одобрен проект.

##### 13.При правильном выборе расширительного бака разница давлений не должна превышать 60 кПа при колебании температуры воды в системе от 10оС до 90оС. Данную разницу можно проверить при нагревании воды в системе от холодного состояния. Если разница превышает 60 кПа, возникает опасность повреждения котла, емкость бака подобрана неправильно.

# Text boxes

кВт

Плечо

Монтаж обшивки

# Гильза

# Датчик

# Держатель плеча

REРегул. головка

Корпус головки

Гайка

Болт

87

50

53

76

88

78

83

80

75

81

77

84

85

Корпус котла

86

82

79

89